	[image: image2.png]



	文件名:纯化水巴氏灭菌系统项目用户需求

	
	版   本：1
	页码： 4 / 4



[image: image1.png]



集安益盛药业股份有限公司
项目名称: 纯化水系统巴氏灭菌系统
招标文件
招标单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

地址：      吉林省集安市文化东路17-20号

联系人：张 鹏    13943542227

1. 描述

该巴氏灭菌系统应符合生产工艺对相应设备的各项要求，可满足用户生产中对各项工艺指标的内部控制要求，以期达到生产过程的安全、有效和可控。

2.  项目地点

吉林省集安市益盛药业院内

3.  招标方式 
         邀请招标 -- 我方将巴氏灭菌技术参数通过邮件方式发到被邀请单位，邀请单位根据我方提供的材料报价。本项目为交钥匙工程，投标报价，应是完成本次招标项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款及招标范围内的所有内容。全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

4.  质量要求
       满足GMP要求的前提下，符合纯化水系统巴氏灭菌生产工艺要求。
5. 投标。被邀请单位将投标文件密封，使用顺丰快递邮寄到：吉林省集安市文化东路17-20号益盛药业股份有限公司 设备管理部  张鹏收  13943542227  

投标截止日期2026年7月8日16:30分，以邮件到达时间为准
6. 开标、评标 

      此次开标采用不公开开标的方式进行，计划在2026年7月9日进行开标，由我单位组建招标小组进行开标，采用性价比最优的中标方式确定中标单位，中标结果只通知中标单位，没接到通知的单位均为未中标单位，招标单位不做任何解释，特此声明。
7.   技术要求
   7.1   要求

共3套纯化水巴氏消毒系统均使用双管板管式换热器。

第一套：管路为φ38×950米，φ25×30米

第二套：管路为φ51×230米，φ38×35米

第三套：管路为φ51×160米，φ38×20米

物料配置清单
	序号
	内容
	参数描述
	数量

	1
	快装式双金属温度计
	量程：0-150C接液材质：316L探头直径：Ф8  探头长度：L=50mm  连接方式：卡箍50.5 mm
	3台

	2
	管式换热器（双管板）
	规格：2.0㎡

接液材质：316L
	3台

	3
	管式换热器支架
	规格：250X400X1500
	3台

	4
	温度变送器
	量程：0-150℃、输出信号：4-20mA 、接液材质：316L 、探头直径：Ф8、探头长度：L=50mm、连接方式：卡箍Ф50.5mm
	3台

	5
	电导率仪
	量程:0-200μS、输出信号:4-20mA、电极型号:0.1PKL高温电极、接液材质:316L

连接方式:卡箍Ф50.5mm
	3台

	6
	换热器进出水管路管件
	规格: Ф38、材质316L
	3套

	7
	气动比例调节快装角座阀
	规格:DN32、配置:阀体304，阀门密封   PTFE材质，快装卡盘50.5mm，防水锤安装，带调节锥，铝合金执行器，单作用常闭，1500智能定位器，带反馈
	3台

	8
	调节阀、换热器连接管路
	规格: Ф32、材质304
	3台

	9
	电气控制箱
	箱体材质:304、表面处理:拉丝、配备:智能控制仪，其中1台一拖二
	2台


7.2 管道阀门要求

	序号
	需求（考虑以下方面的需求，但不仅限于此）

	1
	连接/管线标准：ISO 标准，管道和阀门安装符合GMP要求

	2
	与物料接触的管道采用316L锈钢材质的管材和管件，其余系统全部采用304不锈钢材质的管材和管件。管道内外壁光滑、平整、易清洗。

特别说明：板式换热器与纯化水管路的安装链接需要供应商自行考虑，安装位置距离预计4米内，安装需要的管路管件投标时要考虑，包含在投标报价内。


8. 文件

供应商提供的货物和文件必须满足甲方的要求并且必须满足中国、美国、欧盟的现行GMP认证的要求。

技术资料及文件采用简体中文，提供书面文件2份，电子版文档一份，图纸的电子版格式为CAD格式。文件规格应保证其内容清晰、易懂。图纸采用公制单位。

供应商提供的确认文件包括DQ、FAT、SAT、IQ和OQ文件。
9. 验证/确认

供应商改造工程结束以后，现场调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交竣工图纸、验收资料、售后服务等必要的文件。

10. 综合说明

作为交钥匙工程，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该项目的设备和材料的采购、产品制造、系统测试、运输、设备安装、现场调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交竣工图纸、施工资料、售后服务、检测费等所有各项应有费用。所有设备提供一年的质保，质保期自货物经验收合格之日起计算。在质保期内，每年需提供一次免费维护，此后提供终身服务，保证零配件的供给。采购人报修后，不论是否工作日，中标人均需在24小时内安排维修人员到达现场，并在48小时内能排除故障，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。提供现场培训服务，保证使用单位能正常使用设备。

[image: image2.png]